        приложение к постановлению № от
 АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УЧКЕКЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 г.

Актуализация схемы теплоснабжения Учкекенского сельского поселения на 2022 год предусматривает внесение изменений в Схему теплоснабжения Учкекенского сельского поселения», утвержденную Постановлением Администрации Учкекенского СП №817 от 28.11.2013 г. :
# Раздел II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
# ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
        Таблица 8

Описание источников тепловой энергии Учкекенского сельского поселения Малокарачаевского района.
Показатели	Значения
1.Структура основного оборудования	Вид основного топлива - природный газ. / Котлы водогрейные: / RCH-1500 - 2 шт., мощностью 2,6 ГКал/ч / КСВ-1,86 - 1 шт. мощностью 1,6 ГКал/ч / КСВа-2,5 – 2 шт. мощностью 4,3 ГКал/ч / Факел-0,8 - 2 шт. мощностью 1,4 ГКал/ч / Насосы: / Д 200/36 сетевой - 2 шт. / Willo NL80/160 сетевой - 1 шт. / КМ-65-50 подпиточный - 2 шт. / КМ100-65-200 сетевой - 3 шт. / К 45/30 подпиточный - 1 шт. / КМ80-65-160 сетевой - 3 шт. / КМ 50-32 подпиточный - 1 шт. / Водоподготовка: / Фильтр Nа-кат. - 2 шт., Д 700 мм / Солерастворитель - 1 шт. Д 720 мм / Фильтр Nа-кат. - 2 шт., Д 1000 мм / Фильтр Nа-кат. - 2 шт., Д 450 мм / Солерастворитель - 1 шт. Д 600 мм / Вспомогательное оборудование: / Дымосос производительностью 6970м3 – 2 шт. / Приборы учета: СГ-ЭкВз-Р-0-160 ЕК-270; СГ-ЭкВз-Р-0-250 ЕК-260; СТГ-80-160 (учет природного газа) / ЦЭ6850М – учет электрической энергии / СТВ - учет холодной воды
2.Параметры установленной тепловой мощности теплофи-кационного оборудования и теплофикационной установки	Установленная тепловая мощность 9,9 ГКал/ч ( 11,5 МВт). / Выработка тепловой энергии: / 16155 ГКал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии за 2017 г.); / 14997 ГКал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии за 2018 г.); / 15150 ГКал/год( согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии за 2019 г.) / 15130 ГКал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии за 2020 г. )
3.Ограничение тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	Располагаемая тепловая мощность 9,9 ГКал/ч ( 11,5 МВт). / Подключенная тепловая нагрузка по договорам: / 2017 г. - 5,9 ГКал/ч отопление; 0 ГКал/ч ГВС / 2018 г. - 5,9 ГКал/ч отопление; 0 ГКал/ч ГВС / 2019 г. - 5,9 ГКал/ч отопление; 0 ГКал/ч ГВС / 2020 г. - 5,9 ГКал/ч отопление; 0 ГКал/ч ГВС
4.Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных: / 203 ГКал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии за 2017 г.); / 189 ГКал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии за 2018 г.); / 190 ГКал/год( согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии за 2019 г.) / 159 ГКал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии за 2020 г. ) / Тепловая мощность нетто на 2022 г. 9,8 ГКал/ч ( 11,4 МВт)
5.Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса)	На котельных установлено семь водогрейных котлов: КСВ-1,86 – 1 шт; RCH-1500 – 2 шт.; КСВа-2,5 – 2 шт.; Факел – 2 шт., из них три котла – резервные. / Дата ввода в эксплуатацию котлов – 1986-2009 г.г. / КПД котлов - 85 - 92%.
6.Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
7.Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный по температурному графику 95-70оС. / Выбор температурного графика обусловлен схемой присоединения систем отопления и распределительных тепловых сетей.
8.Среднегодовая загрузка оборудования	Определяется как отношение фактически производимой услуги к объему услуги, выработанной при максимальной загрузке оборудования. / Среднее значение выработанной тепловой энергии за период 2017-2020 г.г. составляет 15358 ГКал/год / Объем теплоэнергии, вырабатываемый при максимальной загрузке оборудования, составляет 43480 ГКал/год / Фактическая загрузка оборудования составляет 90 %.
9.Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	Способ учета тепловой энергии - расчетный
10.Часы работы котельной в отопительный и неотопопительный периоды	Количество часов работы котельных в отопительный период : 183 дн. х 24 ч. = 4392 часа / В неотопительный (летний период) котельные не эксплуатируются.
11.Статистика отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии	Средняя частота отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии – 0,267 отказов в месяц
12.предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

ЧАСТЬ 9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели работы за 2018-2020 г.г.
№	Наименование показателей	Ед.изм.	всего
			2018	2019	2020
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
1.	Выработка тепловой энергии, всего	ГКал	14997	15150	15130
	в т.ч.
	на природном газе	ГКал	14997	15150	15130
2.	Расход теплоэнергии на собственные нужды котельных	ГКал	189	190	159
3.	Отпуск теплоэнергии в сеть	ГКал	14808	14960	14970
4.	Потери в тепловых сетях	ГКал	375	594	867
5.	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям (реализация)	ГКал	14433	14366	14104
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ, ЭЕКТРОЭНЕРГИЯ
6.	Потребление газа на выработку тепловой энергии	тыс.м3	1864	1835	1900
7.	Потребление газа на выработку тепловой энергии	т у.т.	2208	2190	2246
8.	Удельная норма расхода газа	кг ут /ГКал	158,1	158,1	150,0
9.	Среднегодовая калорийность	Ккал/м3	8292	8354	8274
10.	Расход электроэнергии на выработку тепловой энергии	тыс.кВтч	429,3	463,4	437,8
ВОДА
11.	Потребление всего	м3	4760	3600	3800